## Hydraulic Calculation
Enter Values in Green Cells |  |  |  |  | Class of Standpipe |  | Class I
Select Values of Blue Cells
Last node shall be "Test"
Node 1 | Elev 1 (ft) | Flow | Pipe Type | Nominal ID | Fitting(s) Eqv. Length (ft) | L (ft) | C Factor | Total (Pt) | Notes
Node 2 | Elev 2 (ft) | Tot. Flow |  | Actual ID |  | F (ft) | Pf (psi/ft) | Elev (Pe)
[6 empty] | T (ft) |  | Frict (Pf)
O | 45 | 250 | Schedule40 | 2.5 | 43 | 1 | 120 | 100
A | 45 | 250 |  | 2.469 | 0 | 43 | 0.21541 | 0
[5 empty] | 0 | 44 |  | 9.478
A | 45 | 0 | Schedule40 | 6 | 0 | 10 | 120 | 109.478
B | 35 | 250 |  | 6.065 | 0 | 0 | 0.0027068 | 4.33 | Pe | = | 0.433 | x | 10 | = | 4.33
[5 empty] | 0 | 10 |  | 0.027068
B | 35 | 250 | Schedule40 | 6 | 17 | 283 | 120 | 113.8351
D | 0 | 500 |  | 6.065 | 0 | 17 | 0.009758 | 15.155 | Pe | = | 0.433 | x | 35 | = | 15.155
[5 empty] | 0 | 300 |  | 2.9274
D | 0 | 250 | Schedule40 | 6 | 49 | 200 | 120 | 131.9175
T | 0 | 750 |  | 6.065 | 0 | 49 | 0.02066 | 0
[5 empty] | 0 | 249 |  | 5.1443
T | 0 | 0 | CMNTLND52 | 6 | 63.2 | 75 | 140 | 137.0618 | Pipe Type Adjustment= | [5 empty] | 1.08
Test | 0 | 750 |  | 6.16 | 0 | 63.2 | 0.014401 | 0
[5 empty] | 0 | 138.2 |  | 1.9903 | C Factor Adjustment=1.33
Test | 0 | 0 | Schedule40 | 6 | 12 | 5 | 120 | 139.0521
| 0 |  |  | 6.065 | 2 | 14
[5 empty] | 0 | 19
| 0 | 0 | Schedule40 | 4 | 0 | 248 | 120
| 0 |  |  | 4.026 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 248
| 0 | 250 | Schedule40 | 4 | 22 | 198.5 | 120
| 0 |  |  | 4.026 | 2 | 34
[5 empty] | 10 | 232.5
| 0 | 0 | CMNTLND52 | 6 | 20.1 | 75 | 140 |  | Pipe Type Adjustment= | [5 empty] | 1.08
| 0 |  |  | 6.16 | 43.1 | 63.2
[5 empty] | 0 | 138.2 |  |  | C Factor Adjustment=1.33
| 0 | 0 | Schedule40 | 4 | 0 | 0 | 120
| 0 |  |  | 4.026 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | Schedule40 | 4 | 0 | 0 | 120
| 0 |  |  | 4.026 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | Schedule10 | 4 | 0 | 0 | 120
| 0 |  |  | 4.26 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Reuired Flow (gpm) |  | 750
[6 empty] | Reuired Pressure (psi) |  | 139.0521
[15 empty] | Pipe Types | Schedule10 | SCH10ID |  | Schedule30 | SCH30ID |  | Schedule40 | SCH40ID |  | Schedule80 | SCH80ID |  | CMNTLND52 | CMNTLND52ID
[15 empty] | Schedule10 | 1 | 1.097 |  | 8 | 8.071 |  | 1 | 1.049 |  | 1 | 0.957 |  | 3 | 3.28
[15 empty] | Schedule30 | 1.25 | 1.442 |  | 10 | 10.14 |  | 1.25 | 1.38 |  | 1.25 | 1.278 |  | 4 | 4.1
[15 empty] | Schedule40 | 1.5 | 1.682 |  |  |  |  | 1.5 | 1.61 |  | 1.5 | 1.5 |  | 6 | 6.16
[15 empty] | Schedule80 | 2 | 2.157 |  |  |  |  | 2 | 2.067 |  | 2 | 1.939 |  | 8 | 8.27
[15 empty] | CMNTLND52 | 2.5 | 2.635 |  |  |  |  | 2.5 | 2.469 |  | 2.5 | 2.323 |  | 10 | 10.28
[16 empty] | 3 | 3.26 |  |  |  |  | 3 | 3.068 |  | 3 | 2.9 |  | 12 | 12.34
[16 empty] | 3.5 | 3.76 |  |  |  |  | 3.5 | 3.548 |  | 3.5 | 3.364
[16 empty] | 4 | 4.26 |  |  |  |  | 4 | 4.026 |  | 4 | 3.826
[16 empty] | 5 | 5.295 |  |  |  |  | 5 | 5.047 |  | 5 | 4.813
[16 empty] | 6 | 6.357 |  |  |  |  | 6 | 6.065 |  | 6 | 5.761
[16 empty] | 8 | 8.249 |  |  |  |  | 8 | 7.981 |  | 8 | 7.625
[16 empty] | 10 | 10.37 |  |  |  |  | 10 | 10.02 |  | 10 | 9.562
[16 empty] | 12 | 12.09 |  |  |  |  | 12 | 11.938 |  | 12 | 11.374
[16 empty] | Pipe Type | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12
[16 empty] | Schedule10 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 1.17 | 1.18 | 1.06
[16 empty] | Schedule30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 1.06 | -
[16 empty] | Schedule40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | Schedule80 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.79
[16 empty] | CMNTLND52 | - | - | - | - | - | 1.38 | - | 1.09 | - | 1.08 | 1.19 | 1.13 | 1.18

## Equivalent Length
C factor | 120
Pipe Type | SCH 40
|  |  | Fittings and Valves | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12"
|  |  | Elbow 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13
|  |  | Elbow 90 Standard | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27
|  |  | Elbow 90 Long Turn | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 18
|  |  | Tee or Cross | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60
|  |  | Butterfly valve | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 0 | 12 | 9 | 10 | 12 | 19 | 21
|  |  | Gate Valve | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Flow switch | 6 | 9 | 10 | 14 | 17 | 22 | 0 | 30 | 0 | 16 | 22 | 29 | 36
|  |  | Swing check valve | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 45 | 55 | 65
Sch40, C 120
|  |  |  | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12"
|  |  | Elbow 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13
|  |  | Elbow 90 Standard | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27
|  |  | Elbow 90 Long Turn | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 18
|  |  | Tee or Cross | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60
|  |  | Butterfly valve | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 0 | 12 | 9 | 10 | 12 | 19 | 21
|  |  | Gate Valve | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Flow switch | 6 | 9 | 10 | 14 | 17 | 22 | 0 | 30 | 0 | 16 | 22 | 29 | 36
|  |  | Swing check valve | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 45 | 55 | 65
Internal Diameter
|  |  |  | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12"
|  |  | SCH 10 | 1.097 | 1.442 | 1.682 | 2.157 | 2.635 | 3.26 | 3.76 | 4.26 | 5.295 | 6.357 | 8.249 | 10.37 | 12.09
|  |  | SCH 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.071 | 10.14 | 0
|  |  | SCH 40 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 3.548 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981 | 10.02 | 11.938
|  |  | SCH 80 | 0.957 | 1.278 | 1.5 | 1.939 | 2.323 | 2.9 | 3.364 | 3.826 | 4.813 | 5.761 | 7.625 | 9.562 | 11.374
|  |  | Cement Lined Ductil 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 4.1 | 0 | 6.16 | 8.27 | 10.28 | 12.34
(D/D40)^4.87
|  |  |  | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12"
|  |  | SCH 10 | 1.2435 | 1.2387 | 1.2375 | 1.2307 | 1.3729 | 1.344 | 1.3266 | 1.3167 | 1.2632 | 1.2573 | 1.1745 | 1.182 | 1.0636
|  |  | SCH 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 1.0597 | 0
|  |  | SCH 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | SCH 80 | 0.63954 | 0.68801 | 0.70847 | 0.73248 | 0.74316 | 0.76014 | 0.77156 | 0.78025 | 0.79358 | 0.77846 | 0.80074 | 0.79624 | 0.79002
|  |  | Cement Lined Ductil 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3846 | 0 | 1.0928 | 0 | 1.0786 | 1.1891 | 1.1329 | 1.175
(L eq of c120 &Sch40) x((D/D40)^4.87)
|  |  |  | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12"
|  |  | Elbow 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13
|  |  | Elbow 90 Standard | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27
|  |  | Elbow 90 Long Turn | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 18
|  |  | Tee or Cross | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60
|  |  | Butterfly valve | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 0 | 12 | 9 | 10 | 12 | 19 | 21
|  |  | Gate Valve | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Flow switch | 6 | 9 | 10 | 14 | 17 | 22 | 0 | 30 | 0 | 16 | 22 | 29 | 36
|  |  | Swing check valve | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 45 | 55 | 65
1
|  |  |  | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12"
|  |  | Elbow 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13
|  |  | Elbow 90 Standard | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27
|  |  | Elbow 90 Long Turn | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 18
|  |  | Tee or Cross | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60
|  |  | Butterfly valve | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 0 | 12 | 9 | 10 | 12 | 19 | 21
|  |  | Gate Valve | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Flow switch | 6 | 9 | 10 | 14 | 17 | 22 | 0 | 30 | 0 | 16 | 22 | 29 | 36
|  |  | Swing check valve | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 45 | 55 | 65

## Multipliers
Internal Diameter Multiplier
Pipe Type | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12"
SCH 10 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 1.17 | 1.18 | 1.06
SCH 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 1.06 | -
SCH 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SCH 80 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.79
Cement Lined Ductil 52 | - | - | - | - | - | 1.38 | - | 1.09 | - | 1.08 | 1.19 | 1.13 | 1.18
C factor | 100
C Value Multiplier | 0.713